**工地6T塔机用电须知**

* **漏保要求：**
1. 漏保额定电流要求160A以上
2. 漏保剩余漏电动作电流需100mA
* **进线要求：**
1. **100米以内：**
2. 工地采用铜芯线，至少比塔机本身电缆大一个规格；
3. 工地采用铝芯线，至少比塔机本身电缆大两个规格；
4. 工地进线为铝芯线时，接头处必须采用铜铝接头；
5. 塔机整条供电线路应尽量减少接头数量，接头要求紧固到位
6. **100米以外：**客户安装前需与厂家进行咨询制定方案；
* **电压要求：**
1. 塔机满载时，工地电压需达到AC380V±10%的要求；
2. 塔机空载时，建议工地电压需达到AC400V；
* **电箱要求：**
1. 工地需遵守一机一闸一漏的原则；
2. 塔机必须单独供电，禁止与其他设备共用；
* **接地要求：**
1. 塔身必须通过25mm2以上导线接至塔机专用接地桩；
2. 塔机的接地电阻应≤4Ω。